
正阳光明眼科医院有限公司项目（一期工程）

竣工环境保护验收监测报告表

	建设单位：
	正阳光明眼科医院有限公司

	编制单位：
	正阳光明眼科医院有限公司



二〇二三年十月
   

	建设单位
	：
	正阳光明眼科医院有限公司

	法人代表
	：
	易秀美

	
	
	

	编制单位
	：
	正阳光明眼科医院有限公司

	法人代表
	：
	易秀美


	建设单位
	编制单位

	电话：13803964895
	电话：13803964895

	邮箱：zygmykyy@163.com
	邮箱：zygmykyy@163.com

	邮编：463600
	邮编：463600

	地址：正阳县桂圆社区西南角
	地址：正阳县桂圆社区西南角


目  录
1表1  建设项目基本情况


7表2  工程建设情况


17表3  主要污染源、污染物处理和排放


20表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


22表5  验收监测质量保证及质量控制


24表6  验收监测内容


25表7  验收监测结果


32表8  验收监测结论




附图：
附图一  项目区域位置图

附图二  项目周边环境示意图

附图三  项目平面布置图

附图四  项目监测图

附件：
附件一  项目委托书

附件二  项目生产工况说明

附件三  环境影响评价报告表批复

附件四  项目检测报告

附件五  医院变更负责人公告

附件六  医院变更诊疗科目公告

附件七  医疗机构执业许可证

附件八 一次性输液瓶处置合同 

附件九 医疗废物处置合同
附表：
“三同时”验收登记表

表1  建设项目基本情况

	建设项目名称
	正阳光明眼科医院有限公司项目

	建设单位名称
	正阳光明眼科医院有限公司

	建设项目性质
	新建√   扩建   技改   迁建

	建设地点
	正阳县桂圆社区西南角

	建设项目环评时间
	2020年5月
	开工建设

时间
	2020年6月

	竣工时间
	2023年10月
	验收现场监测时间
	2023年10月23日至10月24日

	环评报告表审批部门
	驻马店市生态环境局正阳分局
	环评报告表

编制单位
	河南省欣耀盈环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算（万元）
	800
	环保投资总概算（万元）
	19
	比例（%）
	2.375

	一期实际总投资（万元）
	500
	实际环保投资（万元）
	14
	比例（%）
	2.8

	项目概况及验收范围
	正阳光明眼科医院有限公司位于正阳县桂圆社区西南角，占地面积 624㎡，建筑面积 4368㎡。 医院为专科医院，开设的主要临床科室有眼科、中医科、中西医结合科、急诊科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇科、耳鼻喉科、麻醉科等，医院设计床位 50 张，主要为周边住户提供公共卫生和基本医疗服务。

公司于2020年04月08日在正阳县发展和改革委员会备案正阳光明眼科医院有限公司项目，项目代码为：2020-411724-84-03-024925。备案后立即委托河南省欣耀盈环保科技有限公司对该项目进行了环境影响评价，并编制完成环境影响报告表。2020年05月18日，驻马店市环境保护局正阳分局以“正环审表【2020】33号文”对该项目环境影响报告表进行了批复。

本项目于2020年06月开工建设，由于市场各方面原因，一直断续建设，公司于2022年8月24日向正阳县卫健体委提交了《医疗机构申请变更登记注册书》，变更医疗机构诊疗科目为：内科（门诊）、眼科（白内障、青光眼）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电图诊断专业），直到2023年10月建成这些诊疗科室交工并投入试运行，配套环保设施及相关公用工程均已建设完成，废水、废气等环保设施运行正常，因此公司决定进行分期验收。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

根据现场核查及相关法律法规要求，确定本次验收范围及内容如下：

（1）废气──废气污染防治措施落实情况；厂界无组织废气达标情况。

（2）废水──废水防治措施落实情况及达标情况。
（3）噪声──噪声防治措施落实情况及厂界噪声达标情况。

（4）固体废物──固体废物产生及处置情况。

（5）调查项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况等。

2023年10月19日至20日，我单位组织人员对项目一期工程建设情况进行了自查。根据该工程实际建设情况、环评批复要求及有关环境监测技术规定，制定了正阳光明眼科医院有限公司项目一期工程验收监测方案。2023年10月22日，委托河南永飞检测科技有限公司对本工程试运行期间污染源排放情况进行了验收监测并出具检测报告。针对该工程环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量监测结果、环评报告表及批复的落实情况，对照有关国家标准，根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》技术规范，公司编制完成了正阳光明眼科医院有限公司项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表。

	验收监测

依据
	一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起施行）；
（9）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）；

（11）关于印发《驻马店市建设项目环境保护设施验收指导意见（试行）》的通知（驻环文[2018]31号，2018年2月13日）。

二、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；
（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环境保护部）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《正阳光明眼科医院有限公司项目环境影响报告表》，河南省欣耀盈环保科技有限公司，2020年5月；

（2）《正阳光明眼科医院有限公司项目环境影响报告表》审批意见，驻马店市生态环境局正阳分局，正环审表[2020]33号文，2020年05月18日。
四、其他相关文件
（1）正阳光明眼科医院有限公司项目（一期工程）竣工环境保护验收委托书；

（2）正阳光明眼科医院有限公司项目（一期工程）竣工环境保护验收监测方案。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值

验收监测评价标准、标号、级别、限值
	一、环境质量标准

（1）大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。

二、污染物排放标准
表1-1   污染物排放标准

环境要素
污染物名称
排放限值
标准名称
无组织废气
NH3
1.0mg/m³

《医疗机构水污染物排放标 

准》（GB18466-2005）（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）中表 3 要求

H2S
0.03mg/m³

臭气浓度（无量纲）
10
医疗废水
化学需氧量（COD）
250mg/L
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2(预处理标准)。

250g/床位·d

生化需氧量 (BOD5)

100 mg/L

100 g/床位·d
悬浮物(SS)
60mg/L
60 g/床位·d
NH3-N 
45 mg/L
粪大肠菌群数
5000MPN/L

肠道致病菌
不得检出
肠道病毒

不得检出

总磷
8mg/L

总余氯 
接触时间＞1h 
接触池出口 

2~8mg/L

项目废水
COD

380mg/L
正阳县第二污水处理厂进水水质要求

SS
200mg/L
BOD5
180mg/L
NH3-N
35mg/L
总磷
5mg/L
总氮
50mg/L
噪声
等效连续 

A声级
昼间≤60 dB(A)， 

夜间≤50 dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类和4a类
昼间≤70dB(A)， 

夜间≤55 dB(A)
固废
一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

医疗废物的安全管理执行《医疗废物管理条例》（国务院令第 380 号）和 《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》；

污泥执行《医疗机构水污染排放标准》中医疗机构污泥控制标准。
三、总量控制指标

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，该项目污染物排放总量控制因子为 COD、NH3-N 两项。 
本项目建成后，COD 和 NH3-N 的总排放量为 0.1571t/a、0.0157t/a，本项目污水经处理达标后，排入正阳县第二污水处理厂处理，故 COD、NH3-N 总量控制指标纳入第二污水处理厂考核。本项目 COD 和 NH3-N 的总量控制指标为 0.1571t/a、0.0157t/a。



表2  工程建设情况


名称

		环评年用量

	实际年用量
	环评存储量

	实际存储量

	备注
	
	1

	精密输液器
	960 套
	960 套
	200 套
	200 套
	均存储于药库，存储量和年用量与环评相符

	2
	利器盒

	30 个

	30 个
	10 个

	10 个
	
	3
	PE 手套
	50 盒

	50 盒
	15 盒

	15 盒
	
	4
	一次性注射器 1mL

	100 盒

	100 盒
	50 盒

	50 盒
	
	5
	一次性注射器 5mL

	200 盒

	200 盒
	50 盒

	50 盒
	
	6
	一次性注射器 10mL

	240 盒

	240 盒
	50 盒

	50 盒
	
	7
	一次性注射器 20mL

	480 盒

	480 盒
	50 盒

	50 盒
	
	8
	针灸针
	120 盒

	120 盒
	20 盒

	20 盒
	
	9
	棉签
	10 包

	10 包
	5 包

	5 包
	
	10
	一次性口罩
	70 包

	70 包
	20 包

	20 包
	
	11
	一次性中单
	30 包

	30 包
	10 包

	10 包
	
	12
	一次性口腔器械盒
	100 包

	100 包
	20 包

	20 包
	
	13
	医用橡胶手套
	20 盒

	20 盒
	10 盒

	10 盒
	
	14
	检查手套
	50 盒

	50 盒
	20 盒

	20 盒
	
	15
	棉花
	20 包

	20 包
	10 包

	10 包
	
	16
	纱布
	5 包

	5 包
	2 包

	2 包
	
	17
	一次性采血针
	300 包

	300 包
	50 包

	50 包
	
	18
	一次性采血管
	200 盒

	200 盒
	50 盒

	50 盒
	
	19
	碘伏消毒液
	50 瓶

	50 瓶
	10 瓶

	10 瓶
	
	20
	医用酒精
	1 瓶

	1 瓶
	1 瓶

	1 瓶
	
	21
	84 消毒液
	3 瓶

	3 瓶
	1 瓶

	1 瓶
	
	22
	3M 胶带
	5 盒

	5 盒
	2 盒

	2 盒
	

	2、水源及水平衡

本项目自来水由市政给水管道引入输水管线，供医院各方面的用水需求。根据公司自查的数据，项目用排水如下：

医院用水环节主要包括职工生活用水、门诊用水、病房用水、化验仪器清洗用水等。项目废水主要为生活污水及医疗废水（包括门诊、病房污水、清洗废水）。
①职工生活用水 
医院一期工程职工共 25 人，则生活用水量为 2.0m³/d，生活废水产生量为1.8m³/d。生活污水经化粪池处理后和医疗废水一起经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。 
②门诊用水 
本项目最大门诊量 28 人/d，则门诊用水量为 0.28m³/d，产生废水0.252m³/d。门诊废水经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。  
③病房用水 
本项目实际床位数 20 张，则病房用水量为2.0m³/d，产生废水1.8m³/d。病房污水经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。 
④化验室清洗用水 
本项目化验室不涉及动物实验，也不涉及放射性实验，均为简单的理化实验，化验室清洗用水量约为 0.04m³/d，废水量为0.036m³/d。清洗废水经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。  
⑤餐饮用水 
食堂用水：医院设置食堂，每天接待医患及家属约 120 人次，则食堂用水量为3.0m³/d，废水量为2.7m³/d。食堂废水经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。  
⑥洗衣用水 
本项目每天需洗衣 10kg，则洗衣用水量为 0.6m³/d，废水量为0.54m³/d。洗衣废水经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。  
项目一期工程的水平衡图见图2-1。

[image: image1.png]EfREEN

v
) ) v
wrE EFAR. BARR ARSI
T PARNEREE
{ v N
Er | [ memk ¥ L P
w8 | | fesnEenmk || B8 £ I
T T K i s
v : :
=Ea : il v
oo i TS DEE ERE.
g s e




[image: image43.png]






          












图2-1  项目一期工程实际用水平衡图  单位m³/d   
三、主要工艺流程及产污环节 

本项目属于医疗卫生服务项目，无生产过程，主要流程为来医院就诊的病人通过门 
诊的方式，由门诊医生接诊，医师接诊后首先进行常规检查检验，经检查后根据病情进行诊断，根据病情的大小，确定病人患病情况。需住院治疗的到住院处办理住院手续，进一步进行住院治疗、护理，住院治疗、护理后的病人进行复检，复检指标正常后方可出院。不需住院的根据病情的不同，开具药方，由病人至西医药房取药服用，可当天离院。
医院工作流程见下图：








图2-2  医院运行流程及产污环节图
医院营运过程中主要污染物包括患者就医过程中产生的医疗垃圾及医疗废水，以及 
患者、陪护人员和医护人员日常生活废水及生活垃圾，具体产生及处置情况如下图：[image: image44.png]O EERABRMAL
ke BKRWAL

A T TRRRNAR

A FRASRAE




图2-3  医院营运期污染物产生与处理情况

根据项目运行流程并结合项目场地实地勘查，本项目运行期产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。

（1）废气：本项目产生的废气主要为污水处理设备运行中产生的恶臭气体、公厕及医疗废弃物间产生的异味和食堂油烟。

（2）废水：本项目废水主要为生活污水及医疗废水（包括门诊、病房污水、清洗废水）。

（3）噪声：本项目噪声主要为污水处理设备的污水泵、医疗设备、中央空调等设备运转噪声。

（4）固体废物：本项目生产过程中的固体废物主要为一般固体废物（废包装物、污水处理站污泥）， 危险废物（医疗废物、废活性炭）和生活垃圾。
  四、项目变动情况说明

经现场核查，项目实际建设情况与项目环评相比未发生重大变化，较原环评发生变动如下：

①项目建设情况：原环评医院设计建设有眼科、中医科、中西医结合科、急诊科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇科、耳鼻喉科、麻醉科等诊疗科室，现医院实际建设有内科（门诊）、眼科（白内障、青光眼）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电图诊断专业）等诊疗科室，因此公司决定进行分期验收，本次验收仅针对医院已建设完成的诊疗科室及其附属公用工程、环保工程进行分期验收。

②医疗设备和诊疗消耗品消耗变动：因医院诊疗科室减少，公司分期验收，因此医院项目主要医疗设备和诊疗消耗品较原环评有所减少及变动。

③医院运行流程变动：由于医院实际暂未建设中医科、中西医结核科，因此暂不运行中医接诊流程，符合一期工程服务需求。
④投资额减少：项目采区分期验收，实际投资较环评有所减少。
综上所述：项目实际运行流程及医疗设备配置均不属于重大变更，采取分期验收方式，项目以上变动情况均不增加污染物排放量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），项目以上变动调整情况均不属于重大变动。


表3  主要污染源、污染物处理和排放

	一、污染治理设施

1、废气

本项目产生的废气主要为污水处理设备运行中产生的恶臭气体、公厕及医疗废弃物间产生的异味和食堂油烟。

公厕由清洁人员定期清理，并采取定期消毒方式去除异味；医疗废弃物间设置紫外线消毒和通风设施可有效去除异味；污水处理站运行期间恶臭气体产生源主要为污水池，废气经活性炭吸附装置处理后无组织排放；油烟废气经烟罩收集后经油烟净化装置处理后排放。
2、废水

本项目废水主要为生活污水及医疗废水（包括门诊、病房污水、清洗废水）。

生活污水经化粪池处理后和医疗废水一起经一体式污水处理设备处理后经市政污水管网排入正阳县第二污水处理厂，最终排入清水河。 

3.  噪声污染防治措施

企业生产期间噪声源强主要为污水处理设备的污水泵、医疗设备、中央空调等设备运转噪声，优选低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。在采取治理措施后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和 4a 类标准要求，对周边环境影响较小。

4、固废防治措施

项目固废主要为一般固体废物（废包装物、污水处理站污泥）， 危险废物（医疗废物、废活性炭）和生活垃圾。

①一般固体废物 
废包装物：包装、拆包过程产生废包装物，约 0.32t/a，由相关单位回收利用。 
污水处理站污泥：本项目污泥年产生量约为 0.35t/a，消毒处理后交环卫部门处理。
②危险废物
医疗废物：本项目医疗废物产生量为 4.161t/a，医疗废物的危险废物编号为HW01，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 
废活性炭：本项目污水处理站运行产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）经活 
性炭吸附装置处理后排放，活性炭需定期更换，每年更换一次，更换量为 0.025t/a。废活性炭的危险废物编号为 HW49，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。
③生活垃圾
生活垃圾主要包括医院工作人员生活垃圾、门诊及病房等生活垃圾等。生活垃圾产生量为 11.8t/a，由市政环卫部门统一清运处理。
医院在一楼设置医疗废物暂存处 1 间（20㎡），用来存放医疗废物，定期交由有资质的单位妥善处置。危废暂存间的设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

综上所述，医院固废经过合理的处理、处置措施后，不会对周围环境造成二次污染。项目固废处理措施合理可行。

二、环保设施投资及“三同时”落实情况

医院各项环境保护措施项目建设单位已负责落实，已严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

医院根据工程排污特点以及外环境的要求，采取相应的环境保护设施。该项目一期工程实际投资500万，其中环保设施投资14万，占实际总投资的2.8％。项目一期工程环评设计及批复环保设施及实际建设情况见表3-1。
表3-1   环评设计及批复环保设施及实际建设情况表

类别

污染源

环评设计及批复防治措施

实际建设内容

实际投资（万元）

废气

污水处理 

站废气
污水处理站发生恶臭的构筑物置于封闭、 收集恶臭气体，通过活性炭除臭装置进行脱臭处理
污水处理站发生恶臭的构筑物置于封闭、 收集恶臭气体，通过活性炭除臭装置进行脱臭处理

2.0
食堂废气

油烟净化器处理及专用烟道排放

油烟净化器处理后排放

0.5
废水

生活污水

隔油池、化粪池
隔油池、化粪池
0.5
医疗废水
1 套 15m³/d 一体式污水处理设备

1 套 15m³/d 一体式污水处理设备

8.0
固废

生活垃圾
增设垃圾桶若干
增设垃圾桶15个
0.2
危险固废

设置专门的危废暂存间（20㎡）和危废容器
设置专门的危废暂存间（20㎡）和危废容器

1.0
噪声

设备噪声
空调外机、水泵：低噪声设备、橡胶减震垫、水泵减震隔声

空调外机、水泵：低噪声设备、橡胶减震垫、水泵减震隔声

1.0
环境风险
采取应急措施防范污水处理站等风险

采取应急措施防范污水处理站等风险

0.8
合计

/
/
14.0
根据现场调查，医院在建设过程中，严格按照环评设计及批复落实相关环保设施，基本与环评设计及批复保持一致，部分优于环评设计及批复。各项废气、废水污染防治措施均已落实到位，并正常运行，各项废气、废水均能够达标排放；厂界噪声实现达标排放，固体废物得到妥善处置，厂区绿化完成较好。综上所述，企业环保设施“三同时”落实情况较好，满足环评及批复要求。




表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	一、环评结论

正阳光明眼科医院有限公司项目符合区域相关规划要求，废气、废水、噪声均能实 
现达标排放，固体废物去向合理；预测表明本项目对周围的水、气、声环境影响较小； 
项目单位应严格按照环保要求落实报告中的其它各项环保措施，减少本项目的影响和外 
界环境的影响，确保各项污染物均得到达标排放和妥善处置。同时关心并积极听取可能 
受项目环境影响的附近居民、单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。从环 
保角度分析，本项目建设可行。 
二、审批部门审批决定

本项目于2020年5月18日，由驻马店市生态环境局正阳分局以“正环审表[2020]33号文”进行批复，批复内容如下：
正阳县光明眼科医院有限公司项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复

正阳县光明眼科医院有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411724MA47RA5P1T）关于《正阳县光明眼科医院有限公司项目环境影响评价报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我县网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合（2020)13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。

三、环评建议及环评批复落实情况

1、主要环评建议落实情况
本项目主要环评建议落实情况见表3-1。
表3-1    主要环评建议落实情况一览表
主要环评建议

落实情况

正阳光明眼科医院有限公司项目符合区域相关规划要求，废气、废水、噪声均能实现达标排放，固体废物去向合理；预测表明本项目对周围的水、气、声环境影响较小；项目单位应严格按照环保要求落实报告中的其它各项环保措施，减少本项目的影响和外界环境的影响，确保各项污染物均得到达标排放和妥善处置。同时关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。从环保角度分析，本项目建设可行。 

已落实

2、主要环评批复落实情况

本项目主要环评批复落实情况见表3-2。
表3-2  主要环评批复落实情况一览表
主要环评批复

落实情况

你公司（统一社会信用代码：91411724MA47RA5P1T）关于《正阳县光明眼科医院有限公司项目环境影响评价报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我县网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合（2020)13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。
本项目建设地点、废气、废水、噪声、固废治理措施等均与环评及批复一致，运行流程中中医接诊暂未运行，建设过程中严格执行环境管理规定，满足一期工程服务要求。



表5  验收监测质量保证及质量控制
	一、监测分析方法及监测仪器

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及监测仪器见表5-1。
表5-1　监测分析方法及使用仪器一览表

序号

检测类别

检测因子

检测方法及编号

检测仪器型号及编号

检出限

最低检出浓度

1
废气无组织排放

氨

《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009

可见分光光度计

721

YFYQ-095-2023
0.01 

mg/m³
/

2
硫化氢

环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 十一（二）  国家环境保护总局（2003年）

紫外可见分光光度计T6新世纪YFYQ-009-2020

/

0.001

mg/m³
3
臭气

浓度

《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ 1262-2022
/

/

10

（无量纲）
4
废水
pH值
《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
便携式pH计

PHB-4

YFYQ-023-09-2023
/

/

5
悬浮物

《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989
电子分析天平

FA224

YFYQ-012-2020

/

/

6
氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
可见分光光度计

721

YFYQ-095-2023

0.025

mg/L

/

7
五日生化

需氧量
《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》

HJ 505-2009
生化培养箱

SPX-150B

YFYQ-013-2020
0.5

mg/L
/

8
化学需

氧量
《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017
酸式滴定管

4

mg/L

/

9
总磷

《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB/T 11893-1989

可见分光光度计

721

YFYQ-095-2023

/

0.01

mg/L

10
总氮

《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

HJ 636-2012

紫外可见分光光度计T6新世纪YFYQ-009-2020

0.05

mg/L

/

11
粪大肠

菌群

《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018

生化培养箱

SPX-70B

YFYQ-014-2020

20

MPN/L

/

12
总余氯

《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010

紫外可见分光光度计

T6新世纪YFYQ-009-2020

0.03

mg/L

/

13
噪声

厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

多功能声级计

AWA5688

YFYQ-044-07-2023
/
/
14
环境噪声

《声环境质量标准》

GB 3096-2008

多功能声级计

AWA5688

YFYQ-044-07-2023
/
/

二、人员能力
质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

1、所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2、检测人员均经考核合格，并持证上岗。

3、本项目按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。



表6  验收监测内容

	一、生产工况调查与分析

在验收监测期间，调查该工程环保设施是否按设计要求建设，是否能够正常运行，处理效率是否达到设计指标，检查生产负荷能否达到国家对竣工验收监测生产工况的有关要求。
二、废气监测

本项目废气监测内容见表6-1。

表6-1废气监测内容
监测点位

监测因子
监测频次

无组织排放（厂界上风向布设1个参照点位，下风向布设3个点位）

臭气浓度、氨、硫化氢

连续检测2天，

每天检测4次。

三、厂界噪声监测
本项目厂界噪声监测内容见表6-2。
表6-2  厂界噪声监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

东、南、西、北厂界
厂界环境噪声
连续检测2天，

每天昼、夜各检测1次
厂区东侧30m桂圆社区

环境噪声

厂区南侧20m清水湾小区
四、废水监测
本项目废水监测内容见表6-3。
表6-3  废水监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

污水处理站进、出口

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、总余氯
连续检测2天，

每天检测3次




表7  验收监测结果

	一、验收监测期间生产工况记录

河南永飞检测科技有限公司于2023年10月23日-24日对该医院项目一期工程噪声、废气及废水污染源排放现状及环保治理设施的运行状况等进行了现场监测和检查。验收监测期间，该企业工况稳定，各项环保治理设施均正常运行。
二、验收监测结果

1、废气排放监测结果

本项目无组织废气监测结果见下表。
表7-1 废气无组织排放检测结果（一）
采样日期

检测点位

氨（mg/m³） 

硫化氢（mg/m³）

检测浓度

无组织排放浓度

检测浓度

无组织排放浓度

2023.10.23
09:00-10:00

厂界上风向1#

0.04
0.11
未检出

0.008
厂界下风向2#

0.07
0.003
厂界下风向3#

0.11
0.004
厂界下风向4#

0.06
0.008
2023.10.23
12:00-13:00

厂界上风向1#

0.03

0.09
未检出

0.006
厂界下风向2#

0.06

0.002
厂界下风向3#

0.09
0.006
厂界下风向4#

0.05

0.004
2023.10.23
15:00-16:00

厂界上风向1#

0.04
0.12
未检出

0.009
厂界下风向2#

0.07
0.005
厂界下风向3#

0.12
0.007
厂界下风向4#

0.09
0.009
2023.10.23
18:00-19:00

厂界上风向1#

0.02

0.08
未检出

0.007
厂界下风向2#

0.06
0.002
厂界下风向3#

0.04
0.007
厂界下风向4#

0.08

0.003
2023.10.24
09:00-10:00

厂界上风向1#

0.03

0.11
未检出

0.008
厂界下风向2#

0.05

0.004
厂界下风向3#

0.11
0.005
厂界下风向4#

0.08

0.008
2023.10.24
12:00-13:00

厂界上风向1#

0.04
0.13
未检出

0.009
厂界下风向2#

0.07
0.003
厂界下风向3#

0.13
0.009
厂界下风向4#

0.10
0.006
2023.10.24
15:00-16:00

厂界上风向1#

0.02
0.09
未检出

0.006
厂界下风向2#

0.04
0.004
厂界下风向3#

0.09
0.006
厂界下风向4#

0.06
0.003
2023.10.24
18:00-19:00

厂界上风向1#

0.03
0.10
未检出

0.008
厂界下风向2#

0.06
0.003
厂界下风向3#

0.10
0.008
厂界下风向4#

0.07
0.006
表7-2  废气无组织排放检测结果（二）
采样日期

检测点位

臭气浓度（无量纲）

检测浓度

无组织排放浓度

2023.10.23
第一次

厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.23
第二次

厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.23
第三次

厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.23
第四次
厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.24
第一次
厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.24
第二次
厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.24
第三次
厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

2023.10.24
第四次
厂界上风向1#

<10

<10

厂界下风向2#

<10

厂界下风向3#

<10

厂界下风向4#

<10

表7-3   气象参数统计结果                
序号

观测时间

天气

气温（℃）

气压（kPa）

风速（m/s）

风向

1

2023.10.23
09:20
阴
20.2
99.8
2.4
SW
2
12:20
阴
26.3
99.2
2.1
SW
3

15:20
阴
27.1
99.1
2.2
SW
4

18:20
阴

21.4
99.7
2.3
SW

5
2023.10.24
09:20

阴

21.0
99.7
1.9
SW

6
12:20

阴

26.2
99.2
2.1
SW

7
15:20

阴

27.3
99.1
1.8
SW

8
18:20

阴

22.1
99.6
2.0
SW

 由表7-1、7-2、7-3可知，验收监测期间，本项目周边无组织排放的氨浓度最大值为 0.13mg/m³、硫化氢浓度最大值为 0.009mg/m³、臭气浓度<10，均满足《医疗机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）中周边大气污染物允许浓度的要求。
2、厂界噪声监测结果

本项目厂界四周噪声监测结果见表7-4，环境噪声监测结果见表7-5。

表7-4  厂界环境噪声监测结果一览表
检测日期

检测时段
检测结果   单位：dB(A)

东厂界
南厂界

西厂界

北厂界

2023.10.23
昼间
54
55
56
53
夜间

42
44
45
44
2023.10.24
昼间
52
56
55
54
夜间
44
45
46
43
表7-5  环境噪声检测结果

检测日期

检测时段

检测结果   单位：dB(A)

厂区东侧30m桂圆社区

厂区南侧20m清水湾小区
2023.10.23
昼间

50
51
夜间
39
41
2023.10.24

昼间
51
50
夜间

40

42
由表7-4、7-5可知，验收监测期间，各厂界昼间噪声监测结果：昼间噪声值为 52dB(A)～56dB(A)，夜间噪声值为 42dB(A)～46dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

验收监测期间，周边敏感点声环境质量：昼间噪声值为50dB(A)～51dB(A)，夜间噪声值为 39dB(A)～42dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的4a 类功能区标准要求。项目噪声实现达标排放。
3、本项目废水处置情况检查
本项目废水监测结果见表7-6。

表7-6   废水监测结果一览表  单位：mg/L（另注除外）

检测点位

采样时间

pH值

(无量纲)

化学需

氧量

五日生化需氧量

氨氮

总磷

总氮

悬浮物

总余氯

粪大肠

菌群（MPN/L）
污水处理站进口

2023.10.23

7.4
252
58.9
24.1
1.52
30.5
192
1.71
4.2×103
7.6

248
62.4
22.8
1.47
29.1
185
1.62
4.5×103
7.7

235
61.5
23.4
1.55
28.8
179
1.67
3.8×103
2023.10.24
7.5

249
59.6
21.3
1.43
29.6
188
1.74
4.0×103
7.8

257
63.1
20.5
1.49
28.4
177
1.69
4.4×103
7.6

232
61.7
22.6
1.51
30.7
190
1.65
3.9×103
污水处理站出口

2023.10.23

7.3

46

9.1
3.45
0.25

6.22
17
0.32
3.7×102
7.5
41

9.7
3.67 
0.28

6.54
19
0.38
4.0×102
7.2

43

9.5
3.26
0.22

6.18
13
0.35
4.1×102
2023.10.24
7.4

47

8.9
3.49
0.26
6.36
16
0.33
3.8×102
7.5

42

9.6
3.35
0.21

6.41
18
0.36
4.2×102
7.3

45

9.3
3.71 
0.24

6.29
14
0.31
3.9×102
由表7-6可知，验收监测期间，项目污水排放口外排废水中，pH 检测值在 7.2～7.5 之间，其 它各主要污染物检测最大值分别为：化学需氧量：47mg/L，五日生化需氧量：9.7mg/L，悬浮物：19mg/L，氨氮：3.71mg/L，总余氯0.38mg/L，总磷：0.28mg/L，总氮：6.54mg/L，粪大肠菌群：4.2×102MPN/L，均能满足 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 的预处理标准要求 ，均未超出正阳县第二污水处理厂进水水质要求。

4、固体废物处置情况检查
项目固废主要为一般固体废物（废包装物、污水处理站污泥）， 危险废物（医疗废物、废活性炭）和生活垃圾。

①一般固体废物 

废包装物：包装、拆包过程产生废包装物，约 0.32t/a，由相关单位回收利用。 

污水处理站污泥：本项目污泥年产生量约为 0.35t/a，消毒处理后交环卫部门处理。

②危险废物

医疗废物：本项目医疗废物产生量为 4.161t/a，医疗废物的危险废物编号为HW01，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 

废活性炭：本项目污水处理站运行产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）经活 

性炭吸附装置处理后排放，活性炭需定期更换，每年更换一次，更换量为 0.025t/a。废活性炭的危险废物编号为 HW49，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

③生活垃圾

生活垃圾主要包括医院工作人员生活垃圾、门诊及病房等生活垃圾等。生活垃圾产生量为 11.8t/a，由市政环卫部门统一清运处理。

医院在一楼设置医疗废物暂存处 1 间（20㎡），用来存放医疗废物，定期交由有资质的单位妥善处置。危废暂存间的设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
污染物排放总量

根据现场调查，项目废水排放口废水排放量为2601.72m³/a，项目厂区综合废水经污水处理站处理后进入正阳县第二污水处理厂处理后达标排放，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准。因此本项目实际总量控制指标为COD为2601.72×50×10-6=0.13t/a<0.1571t/a，NH3-N为2601.72×5×10-6=0.013t/a<0.0157t/a，可以满足环评及批复总量控制指标要求。




表8  验收监测结论

	一、结论

1、项目概况

正阳光明眼科医院有限公司位于正阳县桂圆社区西南角，厂区中心地理坐标为：东经114°20'26.03"，32°36'42.94"。本项目占地面积 624㎡，建筑面积 4368㎡。医院一期工程开设的主要有内科（门诊）、眼科（白内障、青光眼）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电图诊断专业）等诊疗科室，医院设计床位 20 张，主要为周边小区住户提供公共卫生和基本医疗服务。一期工程实际投资500万元，实际劳动定员为25人，生产采用三班制 8 小时工作制，年工作 365天。

2、验收监测期间生产工况

验收监测期间，医院已建成并落实了环评及审批意见中提出的各项污染防治措施，医疗设备正常稳定运行，废气、废水等环保设施运行正常。根据建设单位提供资料，验收监测期间，本项目运行正常且稳定。

3、污染物排放监测结论

（1）废气：验收监测期间内，本项目周边无组织排放的氨浓度最大值为 0.13mg/m³、硫化氢浓度最大值为 0.009mg/m³、臭气浓度<10，均满足《医疗机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）中周边大气污染物允许浓度的要求。

（2）噪声：验收监测期间，各厂界昼间噪声监测结果：昼间噪声值为 52dB(A)～56dB(A)，夜间噪声值为 42dB(A)～46dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

验收监测期间，周边敏感点声环境质量：昼间噪声值为50dB(A)～51dB(A)，夜间噪声值为 39dB(A)～42dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的4a 类功能区标准要求。项目噪声实现达标排放。

（3）废水：验收监测期间，项目污水排放口外排废水中，pH 检测值在 7.2～7.5 之间，其 它各主要污染物检测最大值分别为：化学需氧量：47mg/L，五日生化需氧量：9.7mg/L，悬浮物：19mg/L，氨氮：3.71mg/L，总余氯0.38mg/L，总磷：0.28mg/L，总氮：6.54mg/L，粪大肠菌群：4.2×102MPN/L，均能满足 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 的预处理标准要求 ，均未超出正阳县第二污水处理厂进水水质要求。

（4）固体废物

项目固废主要为一般固体废物（废包装物、污水处理站污泥）， 危险废物（医疗废物、废活性炭）和生活垃圾。

①一般固体废物 

废包装物：包装、拆包过程产生废包装物，约 0.32t/a，由相关单位回收利用。 

污水处理站污泥：本项目污泥年产生量约为 0.35t/a，消毒处理后交环卫部门处理。

②危险废物

医疗废物：本项目医疗废物产生量为 4.161t/a，医疗废物的危险废物编号为HW01，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 

废活性炭：本项目污水处理站运行产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）经活 

性炭吸附装置处理后排放，活性炭需定期更换，每年更换一次，更换量为 0.025t/a。废活性炭的危险废物编号为 HW49，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

③生活垃圾

生活垃圾主要包括医院工作人员生活垃圾、门诊及病房等生活垃圾等。生活垃圾产生量为 11.8t/a，由市政环卫部门统一清运处理。

医院在一楼设置医疗废物暂存处 1 间（20㎡），用来存放医疗废物，定期交由有资质的单位妥善处置。危废暂存间的设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

4、验收监测总论

本次验收监测认为正阳光明眼科医院有限公司项目一期工程环保手续基本齐全，建设过程中严格执行“三同时”管理制度，基本落实了环境影响报告和批复要求，主要环保设施建设达到了项目竣工环保验收的要求，各项污染防治设施均已建成并运行正常，主要污染物实现达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标。从环境保护的角度分析，“正阳光明眼科医院有限公司项目一期工程”具备建设项目竣工环境保护验收条件。

二、建议
（1）加强危废库的管理，规范危废台账的记录，做好危险废物的转移工作。 
（2）加强废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各种环保设施有效运行。



[image: image2.png]Peso

o
2%

iz Ao o

2463600 50396

AEANEAS, RAARY. KKANE
SAWHEANR, FFHXBILIT, £RA
ROULEE, EENZIE. EAEBRARY
AHABBI, REBI. AR, LI, ARS
CAXBPSHERTEEARE, EELE
EHE. ABS. KERAEEARANE.
EeRnEE





[image: image3.png]



[image: image4.png])

BRI CEUR)

Wl wewsc [0 msx






	污水处理设备及监测设施[image: image5.png]



	油烟净化器[image: image6.png]





	医疗废物暂存间

[image: image7.png]


[image: image8.png]




	[image: image9.jpg],'%ﬁéf %ﬂaﬂ ‘

J > I . |





	[image: image10.png]




	[image: image11.png]



	[image: image12.png]







委托书

河南永飞检测科技有限公司：
我单位“正阳光明眼科医院有限公司项目（一期工程）”建设已竣工。经试运营及调试，各类环保治理设施运行稳定。目前已具备验收条件。为此，委托贵公司对我公司该项目进行验收监测，并出具验收监测报告。

 委托方：正阳光明眼科医院有限公司
                                2023年10月22日


验收工况说明

我单位委托河南永飞检测科技有限公司于2023年10月23日-24日对该医院项目一期工程噪声、废气及废水污染源排放现状及环保治理设施的运行状况等进行了现场监测和检查。验收监测期间，我单位工况稳定，各项环保治理设施均正常运行。

                               正阳光明眼科医院有限公司   

2023年10月25日
 [image: image13.png]R
IEF®E%[2020]33 S

E P Bt B IRARHER B AT PR 7 00 B SR ma
4t 2 45 AR AL O R
# =

EFEERBRA ERARAF:

A E (S—i2EARE: 91411724MA47RASPIT) % F (E
FHB 6B BRA E BE A IR A 5 T E SRS KD Bd ek
W R EREFRETEREREATHH. R
# CPEARAPERRRPE) (PEARKMETREFTE)
(FEARKBEFELFIFME) ERFEAERPEES
) WREASTER (XTAEUFREHEREFHLRRE
ARRIENEFERL) CGiEs (2020 13 5) $AE, K
R B BRI S R AL R E, R R FLRAR A 38R (R
FHmBER) FAITEGER. A, R RANEFTE
PR GRS R AT HE R

HATRETEEE (FEPARER) RENETAARE
#il, EAFARPREE R TRARKIT, AET. Fe
BAER, HRETT RO BAHK, FHELREHER. &
WEAKMN 56, W REMMATF Tk, RFAYARE
RERRAEH T AFERFH, TETRYHLL T,

f




[image: image14.png]SRR A T A, 3R R B AT TR
Bl





[image: image15.png]TFIC-TF-000-2022
W EK A TR R A )

ok &

REHS - YFIC-WT237102320

E:3i3:808 IERXHRAERARAS
WEER: ERAHRAERARASTBREN
BMAH: BN, BEXBE
REEMS: 20234 10 H30H

(mERAERETAS)



[image: image16.png]TFJC-TF-900-2022
MR AR

1. ARERATAB T AE . RERME BB ERE R

(v

2. BHIARIREPETERS AT

3, BHHRERENNE MM AT M.

BESTTE, TR, B EEAETEY.

5\ RAREEHERIN, HTHBIRE 2 BE+AENEFASIRE,

BHTEIRI

6, MECRLETRENESR, RAFEERINMBRE, T

HESFRRE . TAEMER, TR

7. MRERERBETERT EE .

B CARACHMREERLE

Mt CAREFRUSEZBRAR 612 SIESMRT AR L% S
HEEE

BR: 467000

i 15937530788 03757510001



[image: image17.png]IFIC-TF-

IR

BEMAARNERERADENR AR R EERLFT 2023
10 A23 B-10 A 24 B EAFAMES  BAC BERT THHED -
RRMER HEBAXATE, Wl TERIRS -
= BAAE

WMAFFRTH:
E1BANE-EE
wazE

mazs
=

S AmEE

=

FEE S BT

Ere

rE=s AR

WMKE
AR RAH ST ERAEM BN T %

EEE
#m (Mg
o0l
oo
fatve) e
R =
EE HIle0





[image: image18.png]P
: i GBIT11901-1989
T ansain 5
2 g il
< DR i |t
N e TEEEGOD) | TLERR o
o E i | S
e N
, )
EiE) HIS86-2010 el
IS
[P P =raszee
e
W, RERIEHNRETH
BERIINREEH T HEERERAX T BRRT, ThLERER

o BHREERMT:

A1HERMRSTREDTARGELN, FSREXHEE AEE
AR o
A2 MARIIBEBER, FIFIELR -

43 FRERE ¢ ATSRMELD HHEMBEAS» (HIT55-2000)
SSRITEENEANE D (HI9052017) + € EFMACS R HRUT




[image: image19.png]T

A% (GB 18466-2005) + {EMEMHAME » (HI01.12019) + € Tobsr
AT RIFEIEEA RS (B 123482008) « ( EF BRI LN
(GB3006-2008) MTRBIEH . 1 MAEWTRITZHFH-
A, BUSHFER

S1ESEANHHAEMERNES1 520

SISREHGHERNE I

S3IEAENLERAE 54

SATRNRBEGMERNE S-S

SIFRBERMERNE 56




[image: image20.png]£51 ENTERAUBNGE )

& g W mg>
EeEm | mmAR
BERE |TASNNRE| RARS |TASNNRS
rResmy oot Ee
. o007 o003
i on oo
on 0004
006 oo0s
o g
. o0 0002,
2001300 e ocs
o0 0006,
o0 0004
oot g
msion o007 o005
omien o oo
o 0007
o0 0000
o g
msion 006 0002,
18001500 p— oo oen
raTAEs o0 0007
raTams|  om o003
rRsame|  om g
s oo 0004
o — on oo
raTAEs on o005
raTams|  om o008




[image: image21.png]E

2103
=

3
uf
HE
B3

231024
Ed

231024




[image: image22.png]Eeam Y
waz FassRzs

<0

21024 =

2310 <0

<0

<0

<0

231024 0 -
i

<0

<0

253 SESEEHEE

s RS
1 o " 2 2 | sw
2 1220 " 23 u | sw
w105
B 1520 " BN sw
A 130 " s sw
s o " 210 19 | sw
s 1220 " 262 u | sw
Wm0

7 1520 " 1| sw
s 130 " 21 20 | sw




[image: image23.png]o |2 (EELE

] =2 | = | 2a |=am
| s |2 |12 | 505 | 1w

hossoas| s | ve | s |28 | 1o [ 20 [ s | ne [ asa0
- | ms | as | me | s | ms [ e |1 [ ssa0
=== 75 |2 | ses | 3| 1es |26 | 1m |17 | 40a0
bosaoas| 75 | 37 [ &1 | 205 | 1ee | s L6 | 4aa0

6 | 3 | ar | ms| s |07 | %0 | 1es | ssa0

3 a6 | o1 |sas|oxs [en | v [oxn [0

hosaoas| 75 [ @0 | s7 |36 |om |65 | 3 | o3 | s0a0

2| s | es |sm|on e | 15 |os |40

2 | 4 | ss | se |0 |63 | 16 |os |ssa0

hossoas| 75 | @ | ss [535|om e | 1 [ o3 [a2a0

3 | as | o3 |3 |om |6 | 1 s |ssa0

BEER 2o )

P Py =

5 55 36 5
Wm0
2 . i .
2 36 55 5
2102

. i 1 5




[image: image24.png]ss. TN

o5 FRErREAE
asz ee.
aEm Ty
RS SREE | [ERS A
= B} o
reres
[T B o
= o B}
s 1024
[T “ B
LA
A ° 5
u
: e
* o

>
>

prrrern

K RANMAG "'A'“‘
A TARman
A ERrume
o A
WA

A





[image: image25.png]S HE RS BN

B B
J
#HA; FEA N
EE EE EE
cENBETAE)

PR





[image: image26.png]- ame |

E BH E A E E H R A RER | T EARES | HIASARBR BSRS

BEEY AR

8 TRIFAEER

KT ERABRNEREEEERRANAE

PERBAT0 R FR: RAEE: 2023-01-18

i (EFNHERERGIZEEN) AXARE, EEAHRMERT02F1A8HEAERETIREZRRT (&
7 ¥k BFE, BNHEREHRTL, BeRLEME.
CETMMEBEFZEEN) AAA EREERREA. ANTE

=, BT AR $RER.

M. EEERFAESAAARRX DB ENHRES M.
W, ERREA: Fexo

I, BETHAHLHTIERIES: PDYT0086741172417A5122

75 AR 3417 18 E £2025 8726 H .

20231718




[image: image27.png]e
IEBEEA EKH SRR | ARSARI | EEEARER 258%

zhengyang.gov.cn

&8 {TBFIXER

RFERXBRNERZTESTHENAS
MRET W@ W AER: 20220825

RE (EANAFIAAREEN) FRAK, EEATRSERTANIANEAELETRASART (E
AUETRRELREAEL) , HEBEAABYPANT. 278, RANREARTL, FLRRAM. £, 22
(FEARXPEEXATE) | (EANATEAMEREN) FXAR, AEXESAHE. ARREENERL
HERZESALEE
—. EANKLE: ERARRHER.
. ETAERE: ERER.
AL EBE
B EEAEA: Erik.

E.¥AHE: AR (18 /BH (ah#, &
E¥PaH: £F9HE EEPHEL.

AR 25 PDY7008674117241745122
L. EHSRE202288A24 5 2202588265

KA EAFAARI OB HAALEER A

) /EFERBH: ERER. DETL: ERLERRE

2022487245






[image: image28.jpg]HEARXNE

= 57 H1 ¥ # Ak F A OIE
Bl 4 B EmsemmaEs HEREN 552
] Bt emnassswssmcanscmsnmsmen 435 1 5 A

Bir B Emmw JanEnm, wiw 8 i
| AT R aiﬂ% £
h§!k /E#lﬂﬂﬂ EESHEAL; Lew PDY70086741172417A5122 i

HHMB o o e AE s Fowfa B
BZEFNMSHERE, ETFRL
RIEHR ;euauzﬁ@%ﬂe

RIENM 5073 For Mg B

PR IERIAIA 5 121 e 2 D1 22






[image: image29.png]" R Hhvsgosiser

ERV

— R B R MR (%) 8 o B S B

&R

. o roRB B AR T

ZH  AMERBERRARLE

we 18| 8




[image: image30.png]R ROW (4%)
el Ak R B IS

Wi (BITRLI) . 205 (P
o 1P 2 AT LY

DR AT AL T, M S MR (42)
TSR E R, b RS BLK— SR ()
S RN T

5 SR BB X R BRI e e
R R A QIR KIER) A () i
B B, AFHCOEIRE GRSk A S At R T BB
OOV SRLAT AL 2 A B TR L 05, AR B
0, ALK SR ol ATl

27 OB 7 DA G — 5 90
CB) AR, BRGNS, MRE AT, RAY
EE S

LR DB BRI R . SR, B R e
*, DL,




[image: image31.png]B L0k N ARG A, DA L PRI
iR,

A GRATHON]F A6, 202347 ) | 022G NZDH A
BRI

L ARBRRAME, Wb SRR

ik |

Lﬁ:%{ﬁ

2028 5 70 )
WA 0373-5789909
BRI (523905 2095 B BT R K




[image: image32.png]1y

L
=

& W ARSRVERGIRLET

BB HRNERERAREREE

&R RS ABMWTUERL

2 amesL waw

§ R

A0 E B GuEEANE

BB W s S sl

‘pEnE i LB . T
5t BhlRRR. 4 R2E2

LRI e TR 7

PEARRABEK DRGSR




[image: image33.png]W% R BEBR D I 31

WIRHW (2015) 295

AR
KT (TR HRR A VA A 7 4 R E 1000 FEE
DR () AEFRBRAEH) 00830

ARFFE LR

AT B ATRHBAMD AR AT HEZE
AR RA AR E YA 1000 SERER (R) HEFRY
HHREH CRIBO) (UTHE CREED). 5 BAREHHF
ERL. RRFEERFRARERGERR (R
4107000466) F Uk, HEERR MAATHHE. BHE, R
T ¢

— BEREHANE REMAEE REE) RURSEE
ANEE GREE) PHARAMBRE. M. A RAKT



[image: image34.png]ERFR A AT

o AR RAARATFEIA CREBD,
LESET LT

Z. ARBATSE Gl B) Rl WS TURRA KA
BRI, A TAARP N5 LR TR R
o RBT. RN, WA R A

(=) i R G H) PRSI, REAE
SR RRAR S ST B R, HIBRTRT R SR
i LR TR

(=) R CGREB) ARE XM, ARARRARS
R B . R SR RICH LA 3 i

() BB, S5 R R TR

1A AT BAREE TR WRR B
REF. EETARLRBAEETAIE. A R
BRI T B, B RAT T 4 BER. —
BRABAMEA SIS RR, 2T BATI .

2 BNl EETFESEESHUE. FE R
EEARER 1S KB, FTROEIHRE SR
ARG G55 Rty RARD (0B16297-1996) %
2ZBARER, RASIKE PR IR R R (A R
AU ((B16297-1996) & 2 Hl KM A MR ERUE
2.



[image: image35.png]3R AERFREERAREREM, ARRE
S (T RIRRF R AR (6B12348-2008) 2
KIRRER.

4B BEREAARR CRES) Rl AT AR,
—AE R (—AE R, AR TR R
(GB18599-2001) #4T4EH, BREHEFHEM (HREHE
HTRAHAPRD (CB18597-2001) ARRATHE, FRERK=

5. REGHHER LR TATR, £FFR. RAERE.
BB R HATIB AR

() 3 () REBFHRRY B, PRIA
A%k EREE, TRRAFFAZENALERE. S6RA
RE, FLRERTRRES G EBHITES,

(E) e RA L MBRTE T LI 50 XhHL
HRERE. ¥, BEREFHEERI.

W REELE, RERBRIRES i, GRREHT
HTREF . R W ARRTRE AR PR TR R
B

B AMEARNA S F. A AN T LR, R
RYHES BB, &“E&





[image: image36.png]BT RMB A E AR

07 ERDEHIRAER
277 ERSHRAMRERAR

N T BT B B FMRER, R REA
KSR, RIBE S (BTRMEEAG). ERFR
BR (BT BmER R EHAME). BAR (B7BAEN
METRNERNE), BIRFEIADE, RETRY
S T E LA B R BT e b A B RS 3 (AR fiARAL
B WA, EHEHKEE, TIAER.

— REFFHRESTRYRIEEFAELE. b, RME
UL HABAR SR B FT 35 3 o 7= A ) B L R B e .
itk FAEIEREEST BRI

=\ ZH BRI I EST R IE B A DI
HATEEWAE . TR RILR (BT R EER G M
(AT DAENIAERST R TR AN (AR R BT BEAHEAT
2% W, I BRSLERSTIRYIE N AR O . eAEBRST
B BANAEEAL . BRI ST R .

=\ WHHRE

77 TAE:




[image: image37.png]U 5 AR AL R B T e (BT 1A
Herb b LS (U LT 5028 LIS 1 2 A48 (g
UAULES, ROELERIT RRAMIRTESN) RIREEAN, D7)
SRR 2 AR ELE WO AR 0 BRTT E PTAE AR, OF
TRATEERYT I % AT R S MR R (RAE A 277 H g
BT IR, WA SR IRUR, et itz

2. e NI IR B, IR (ORTT IR
PAEHARNE) SRR CER B (BRST
BOERD R ABTRMBREITFR).

3. BEITRADE AR AR SL, AT (R TT BT B
EREFHHA

4v 07 A% R B RS I 1) B Y SR 2 AL B 9

7775t fE

1. BERGRBTHEMAE, ZI7 B REETEY
JARRE, RARER T RRAER, I RO T E
ST, BRMR— U B RETRNG DL R U P A vk

2 R NG, SEIRXOT 45 R R, oS TR
EITED-

3. ZITBRIT BB SN BAE B R TT BEVIN IR
ZHBEST AT TR GRS (ERBEVIEBIBRA) (R
SRR D A (ST BN IEEHER).

4y HRAE (BRITRME TR A (BT R B




[image: image38.png]FARBE) BN BT R TR AL H

5. fEE R R AR BT IO, thZ 0y T

6 77 UAURIEIZHN T G U 7 AL, FFHEA
TERELRATH.

[Nk o

1 HL 2R, LG, (ARG 2T
/B) #__ o WIRMIIHE. AMEEMBETEWLE
FEFRAERAT, RS EH EBOR AT

2. ZHHFEARA 25 SIREMBIIFHES. Tl
RESEETRE, NTTEEEA 15 51, WZXf
EFEHLATERA, AN, G LR
BEITHBETEY.

T BHFAE:

1y B R R R A SRR BT R, AN AR
P B BNETRYEREEN, S, Z7ERE

2. . ZRITRIHE AT AR, AR — IR AR A
FIREPIT, MEL. FATTH R ERIEL IR L5
k.

7S FRURRTT R

FEFEBATHREFY, MEITHERR, b

X wydy



[image: image39.png]AN AR T A P90 B S A M T el O AT 7
T AN T S T 74 O o A R A B
FRIFA.

. BREESLL

U BRI N f6 1 DA Ak B 1 BER
S, X7 REARSE T TR & Rtk 7 e

2. I BRI BT TR AR, W7
RHERH T RN E A .

3. MITHR B, WA R4 S A AR AT R
FaR&L,

A FER-RRG, B ZHER—#, WIRE
BFHEEREN

N KEFAEHME 2022 #_ ¢ A 1 H

BE 2w  # L A % Hik.






[image: image40.png], EAzaneR W
S—HLEARR 3 AELERERAT
S14L1T2MNIFTGTOSE, £ %R TeEsER,

%, HREHE,

HERNE
20205115 04F
i

AARE, RS TR R, B B, FIEE DS ER UK 2 EMHS
AEBREE (GHAERANE, BAXEOILRE TN

. ASBERE LML RTINS ~RAHe HMFRRRELS (AL ED
BoARTBMAR, B RET NN, TEHLE XA
TR, EEAADERASE, BB NES KD
Frn WEROE CRARRIEL)  BEW AN, HAGHE
5 CFABTE) | i, W BN WAL
o, BB RAETERS) | ERAER, ARATE, 2
BRRAB L5 0 CEARREN, BN SARAT
) aSeRANANN, SRR STREER

BELLAREATRERE: hip: /